РАЗДЕЛ 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВАЖНО !!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено „или еквиваленто/и“ навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство. Ако някъде в техническата документация или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации. Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционния проект, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

Предмет на поръчката

Предвижда се реконструкция на водопроводната мрежа в с.Синя вода, Община Лозница. Инвестициите предвидени в проекта са насочени към компрометираните елементи и материали на съществуващите водопроводна мрежа, като се предвижда да се подменят водопроводните тръби.

Предвидените за изпълнение СМР са: рязане на пътна настилка, разкъртване на тротоарна настилка, изкопи в земни почви, полагане на пясъчна подложка, монтаж на тръби, обратно засипване и уплътняване, полагане на сигнална и детекторна лента, полагане на трошен камък, изпитване и дезинфекция на водопровод.

Общата цел на проекта е прилагане на интегриран подход за решаване на проблемите на водопроводната мрежа на с.Синя вода, Община Лозница, като реализацията му да спомогне за подобряване на водоснабдяването на абонатите и да предизвика обществена чувствителност по отношение на ефективното използване на водните ресурси.

Целта на проекта е да се даде решение на цялата водопроводна мрежа, което ще допринесе за:

- Подобряване на селищната среда, битовите и жизнени условия на населението;

- Предотвратяване ерозията на частни и общински терени вследствие на авариите на амортизираните водопроводи;

- Подобряване водоснабдяването на населението, подобряване на ВиК услугите към частните и обществените абонати;

- Подобряване на надеждността на подаваната вода към абонатите, която ще се постигне чрез намаляване на авариите и честото спиране на водата;

- Намаляване загубите на вода по водопроводната мрежа до 20%;

- Предотвратяване унищожаването на съществуващата инфраструктура вследствие на аварии по амортизираните водопроводи.

Икономически, социален и екологичен ефект от реализирането на проекта

Икономически ефект

- Минимум разходи за аварийни ремонти;

- Минимум нарушени и възстановени пътни настилки;

- Намаляване на загубите на вода до 20% от общите разходи;

- Неутрализиране на незаконно водовземане от потребители.

Социален ефект

- Подобряване на водоснабдяването на цялото население след реконструкцията на водопроводната мрежа, което ще сведе до минимум прекъсването на водоподаването за извършване на аварийни ремонти;

- Подобряване на битовите условия на живот на населението;

- Подобряване на качеството на водата във водопроводната мрежа чрез постигане на максимален оборот на водата.

Екологичен ефект

- Предотвратяване на ерозията на частни и общински терени, както и пътната инфраструктура, вследствие на течове от амортизираните водопроводи;

- Съхранение на водните ресурси на територията на Община Лозница.

Пълно описание на предмета на поръчката

- Съществуващо положение

Фиг.1. Схема на захранване на с.Синя вода

Водоснабдителната група е изградена в периода 1967-1969г. Водовземането на вода за питейно-битови нужди за населените места се осъществява от един шахтов кладенец и един каптаж. Основно се ползва водата от каптажа. Шахтовият кладенец се води спомагателен и се ползва при силно засушаване в региона. В ШК има разположен помпен агрегат със следните характеристики: Помпа 4МТ25х2 (Н=15m, Q=5l/s).

Водоснабдяването се осъществява чрез помпена станция „Манастирско”, която препомпва вода до напорен резервоар с обем V=260m3. От напорния резервоар водата се подава гравитачно към селата Манастирско, Синя вода и Трапище посредством водопроводи от етернитови тръби с диаметри Ф100, Ф125 и Ф200.

Каптажът се намира в санитарно-охранителната зона на помпената станция. В шахтата на водоизточника са потопени две помпи: S-XS151B-PLP660 (Н=70m, Q=13.3l/s) - работна и 11ПВ25х4 (Н=65m, Q=16l/s) – резервна.

Характерни коти на напорния резервоар:

-	Терен - 382,70m

-	Максимално водно ниво  -  381,10m

-	Хранителна тръба  -  379,10m

Съществуваща водопроводна мрежа на с.Синя вода

Външна водопроводна мрежа

Населеното място се водоснабдява посредством довеждащ водопровод Ф200 етернит с дължина 1650m от НР V=260m3. По трасето на водопровода има изградено отклонение за с.Трапище и водомерна шахта за село Синя вода разположена в близост до селото.

Вътрешна водопроводна мрежа

Водопроводната мрежа на населеното място по данни на “Водоснабдяване – Дунав” гр.Разград е изградена през 1969г. Една част от етернитовите тръби са подменени с полиетиленови DN63 PN10. Общата дължина е на мрежата е 10 384m.

Таблица 1. Баланс на съществуваща водопроводна мрежа

| Дължина (m) | Диаметър (mm) | Вид на материала | Година на въвеждане в експлоатация |
| --- | --- | --- | --- |
| 7430 | Ф60 | АЦ | 1969 г. |
| 735 | Ф63 | PE |  |
| 1682 | Ф100 | АЦ | 1969 г |
| 87 | Ф125 | АЦ | 1969 г |
| 450 | Ф150 | АЦ | 1969 г |
| 10 384m |  |  |  |

Източник: “Водоснабдяване – Дунав” гр.Разград

Водопроводната мрежа е разделена на две зони - северозападна и югоизточна, разположени от двете страни на преминаващото през селото дере. По вътрешната разпределителна мрежа има монтирани три броя спирателни крана, два броя въздушници, осем броя пожарни хидранти и водомерна шахта измерваща водните количества подавани към югоизточната зона.

Таблица 2. Аварии по водопроводната мрежа

| Година | Брой | Средно време за отстраняване / часове / |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 5 | 3,33 |
| 2014 | 1 | 4 |
| 2015 | 6 | 3,7 |

Източник: “Водоснабдяване – Дунав” гр.Разград

Баланс на водните количества

Таблица 3. Баланс на водните количества

| Година | Подадена вода | Фактурирани водни количества | Загуби на вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/г | м3/г | м3/г | % |
| 2013г. | 38 750 | 19 973 | 18 777 | 48,46 |
| 2014г. | 37 000 | 20 160 | 16 840 | 45,51 |
| 2015г. | 24 430 | 20 917 | 3 513 | 15,38 |

Източник: “Водоснабдяване – Дунав” гр.Разград

От анализа на представената информация на оператора за състоянието на съществуващата водопроводна мрежа, подадени и фактурирани водни количества и тези формиращи общите загуби на вода се констатира, че е наложително да се извърши реконструкция на съществуващата водопроводната мрежа.

Изводи за съществуващата водоснабдителна мрежа на с.Синя вода

От направеното обследване на съществуващата водопроводна мрежа се установиха следните проблеми:

- Дългогодишният срок на експлоатация е довел до силна амортизация на системата;

- Състоянието на тръбната мрежа е изключително лошо. Налице са износени уплътнения при муфените съединения, спукани или счупени тръби;

- Лошото състояние на тръбите  е довело до влошаване на качеството на водата, което крие сериозен здравен риск за местното население;

- За отстраняване на авария в даден участък се налага спиране на водоснабдяването в голям район. Липсата на пожарни хидранти и въздушници затруднява пълненето на системата с вода след отстраняване на аварията и създава възможности за възникване на нови аварии;

Изводи за съществуващата водопроводна мрежа

- АЦ тръбите са с изтекъл амортизационен срок и често аварират;

- АЦ тръбите не са разрешени за питейно-битово водоснабдяване, не се произвеждат, тъй като производството на азбеста е канцерогенно;

- Поради повредите по водопроводните тръби и нарушената им  херметичност, има голяма опасност от пропускане на вещества с неясен произход във водооборота на селото, което ще рефлектира върху консуматорите на вода;

- Остарялата и амортизирана водопроводна мрежа формира големи загуби на вода;

Необходими спешни мерки за реконструкция на водопроводната мрежа:

- Да се предвидят арматури, съответстващи на нормативните изисквания, които да осигуряват нормалната експлоатация на мрежата и пожарна безопасност на населеното място;

- Реконструкцията на съществуващата водопроводна мрежа ще има голям технико-икономически ефект, поради очакваното рязко намаляване на авариите по мрежата за експлоатационен период от 50 години;

- Реконструкцията, предвидена в проекта ще доведе до подобряване на техническото и технологичното състояние на водопроводната мрежа и ще има значителен социален ефект:

- непрекъснатост на водоснабдяването;

- подобряване качеството на водата;

- намаляване разходите за отстраняване на аварии;

- намаляване на търговските загуби (от незаконни водопроводни отклонения и възможност за актуализация на водомерното стопанство на оператора).

Проектно решение

- Общи технически  данни

- Определяне на водоснабдителната норма

За определяне на водоснабдителната норма (л/ж.д) са използвани данни предоставени от “Водоснабдяване – Дунав” гр.Разград (оператор на ВиК мрежата на населеното място) за подадена и фактурирана вода в с. Синя вода.

Таблица 4. Определяне на водоснабдителната норма (л/ж.д), в която са използвани отчетните данни за 2013, 2014 и 2015г.

| № | Водни количества | мерни ед. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общо фактурирана вода | m3 | 19973 | 20160 | 20917 |
| 2 | Общо подадена вода | m3 | 38750 | 37000 | 24430 |
| Общо водно количество за определяне на водоснабдителна норма |  |  |  |  |  |
| 3 | Търговски загуби- 10% по чл.30, ал.1 от Наредба №1/2006г. [10% от т.1] | m3 | 1997.3 | 2016 | 2091.7 |
|  |  | % | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Водно количество за определяне на водоснабдителна норма [т.1 + т.3] | m3 | 21970.3 | 22176 | 23008.7 |
| 5 | Брой жители по справка на НСИ | бр. | 817 | 802 | 801 |
| 6 | Водоснабдителна норма [т.4/365 х 1000/т.5] | л/ж.д | 73.68 | 75.76 | 78.70 |

Средна водоснабдителна норма за последните три години Σ 228.14/ 3 = 76.05 л/ж.д

На база направените изчисления на отчетните данни за водопотреблението на вода на с.Синя вода е видно, че водоснабдителната норма qвод=76.05 л/ж.д е под социалния минимум за страната.

За определяне оразмерителните водни количества на реконструираната мрежа на с.Синя вода се приема средната за страната водоснабдителната норма qвод=120 л/ж.д.

- Брой жители

- N2015г. - 801 жители на с.Синя вода по данни на НСИ;

- Т = 50 години – експлоатационен период;

- Категория на населеното място – V-а категория.

За оразмеряване на ВиК мрежата приемаме 801 бр. жители, поради отрицателния прираст на населението.

Определяне на водните количества

А) Определяне на водните количества от население и обществения сектор

- Среден денонощен разход

- Максимален часов разход

# Съгласно чл.17, ал.6 от Наредба №2/22.03.2005г. приемаме за с.Синя вода коефициент на часова неравномерност kч = 5.

- Максимален денонощен разход

# Съгласно чл.17, ал.5 от Наредба №2/22.03.2005г., приемаме коефициент на денонощна неравномерност Кд=2.

# Qмакс.д = Кд . Qср.д  = 2.96,12 = 192,24 m3/d = 8,01 m3/h = 2,23 l/s

- Технически загуби

# Съгласно чл.18, ал.1 от Наредба №2/22.03.2005г. за проектиране и изграждане на водоснабдителни системи, техническите загуби се приемат до 20% от средно денонощното водно количество.

# Qт.з.=20%.Qср.д = 0,2.96,12 = 19,22 m3/d = 0,80 m3/h = 0,22 l/s

Б) Определяне на водното количество за с.Синя вода

За определяне на подаваното водното количество за с.Синя вода са използвани данни предоставени от “Водоснабдяване – Дунав” гр.Разград (оператор на ВиК мрежата на населеното място).

Подавана вода през летните месеци 4000m3/m.

QСиня вода = 4000m3/m = 133,33 m3/d = 5,56 m3/h = 1,54 l/s

В) Определяне на водното количество за противопожарни нужди

# Определяне на водното количество за противопожарни нужди съгласно Наредба № Iз-1971 за строително-технически норми за осигуряване на безопасност при пожар чл. 171, разходът на вода за пожарогасене в урбанизираните територии в зависимост от броя на едновременните пожари се определя съгласно таблица 15. Едновременните пожари на територията на населените места, с брой на жителите до 5000, се приема 1 брой. Продължителността на пожарогасене се приема 3 h.

- общ разход на вода за всички пожари 5 l/s - 18 m3/h

- разход на вода за главни клонове – 5 l/s

- общ разход на вода за второстепенни клонове -2,5 l/s

Г) Оразмерително водно количество на вход на водопроводната мрежа

Таблица 5. Оразмерителни водни количества

| Вид консуматор | Qср.д | Qмакс.чнасел. | Qт.з |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/h | m3/h |
| Население | 96,12 | 20,03 | 0,80 |

# Съгласно Наредба №2/22.03.2005г. чл.20, ал.2, водопроводите и техните съоръжения от регулиращото водонапорно съоръжение до първото разклонение на водопроводната мрежа се оразмеряват за водно количество, равно на сумата от максимално часовото потребление, водно количество за пожарно-аварийни нужди и технически загуби по водопровода.

# Qор= Qмакс.чнасел.+ Qпп + Qт.з. = 20,03 + 18 + 0,80 = 38,83 m3/h = 10,79 l/s

Хидравлични изчисления

# Оразмерителното водно количество за определен участък от водопроводната мрежа – съгласно чл.21 от Приложение №1 на Наредба №2/2010г.

# Оразмерителното водно количество Q (l/s) за определен участък от водопроводната мрежа се определя по формулата:

# ,където:

# QТ е транзитното водно количество през оразмерявания участък, l/s;

# QП - пътният разход за оразмерявания участък, l/s;

# - коефициент, който се определя в зависимост от отношението

# ; приема се = 0,5;

# - сумарното максимално часово водно количество за удовлетворяване нуждите на концентрираните потребители, l/s.

# Транзитното водно количество QТ се определя по формулата:

# ,където:

# q0 е специфичното водно количество, l/s/m'

# - редуцираната дължина на оразмерявания участък, m.

# Пътният разход QП се определя по формулата:

# , където LR е редуцираната дължина на оразмерявания участък, m.

# Специфичното водно количество qо се определя по формулата:

# , където Qmax.ч е максималният часов разход на населеното място, намален с максималния часов разход на концентрираните потребители.

# Редуцираната дължина LR (m) на водопроводната мрежа се определя по формулата:

# ,    където:

# К е коефициент, който се приема:

# - при двустранно водоподаване - 1,0;

# - при едностранно водоподване - 0,5;

# - при транзитни участъци - 0;

# - при зони с гъстота на населението, по-голяма от средната за населеното място - от 1,0 до 2,0;

# L - действителната дължина на водопроводната мрежа, m.

# Qмакс.ч = Qмакс.ч.насел.+ Qт.з.= 20,03 + 0,80 = 20,83 m3/h = 5,79 l/s

-редуцираната дължина на водопроводна мрежа – 10290,31m

Техническо решение на водопроводната

Водопроводната мрежа на с.Синя вода е проектирана като сключена. Изключение правят крайни улици, в които са проектирани разклонени участъци поради естеството на населеното място.

Захранването се осъществява от Напорен водоем с обем V = 260m3, който осигурява необходимия свободен напор в цялото населено място. Напорният водоем и довеждащият водопровод от НВ до водопроводната мрежа на населеното място не подлежат на реконструкция.

Разпределителната водопроводна мрежа на селото се запазва разделена на две зони - северозападна (зона 1) и югоизточна (зона 2). Двете зони се разделят от дере преминаващо през населеното място. На входа на село Синя вода се предвижда изграждането на разпределителна шахта, чрез която ще се разпределят водните количества за двете зони. Предвижда се изграждане на нова водомерна шахта, която да измерва подаваните водни количества към югозападната зона.

Предвидени са четири главни клона и 47 второстепенни клона. Главни клонове I и II ще захранват зона 1, а главни клонове III и IV - зона 2. Трасето на Главен клон III от разпределителната шахта до новопроектирана водомерна шахта ще изпълнява ролята на транзитен водопровод захранващ само зона 2. Общата дължина на мрежата е 12 152m.

- Главен клон I е с дължина 681,60m от тръби  PEHD PN10 DN110

- Главен клон II е с дължина 945,20m от тръби  PEHD PN10 DN110

- Главен клон III е с дължина 1658,12m от тръби  PEHD PN10 DN125

- Главен клон IV е с дължина 661,53m от тръби  PEHD PN10 DN125

Второстепенната мрежа включва 47 броя клонове с обща дължина 8205,35m. Всички второстепенни клонове са предвидени с диаметър DN90.

Етапност

# Разпределителната водопроводна мрежа на селото се запазва разделена на две зони - северозападна (зона 1) и югоизточна (зона 2). Двете зони се разделят от дере преминаващо през населеното място. На входа на село Синя вода се предвижда изграждането на разпределителна шахта, чрез която ще се разпределят водните количества за двете зони. Предвижда се изграждане на нова водомерна шахта, която да измерва подаваните водни количества към югозападната зона.

# Предвидени са четири главни клона и 47 второстепенни клона. Главни клонове I и II ще захранват зона 1, а главни клонове III и IV - зона 2. Трасето на Главен клон III от разпределителната шахта до новопроектирана водомерна шахта ще изпълнява ролята на транзитен водопровод захранващ само зона 2.

- Първи етап

# На първи етап ще се изградят:

- Главни клонове I, III и IV и съоръженията към тях – разпределителна шахта, водомерна шахта и две преминавания под дере.

- Второстепенни клонове 1, 15, 17, 19 и 20 от Зона 1 на разпределителната мрежа.

# Първи етап включва следните клонове:

- Главен клон I е с дължина 681,60m от тръби  PEHD PN10 DN110

- Главен клон III е с дължина 1658,12m от тръби  PEHD PN10 DN125

- Главен клон IV е с дължина 661,53m от тръби  PEHD PN10 DN125

- Второстепенни клонове в Зона 1 от клон 1, 15, 17, 19 и 20 с обща дължина 998,64 m от тръби  PEHD PN10 DN90

- Втори етап

# Главен клон II е с дължина 945,20m от тръби  PEHD PN10 DN110

# На втори етап ще се изградят останалите второстепенните водопроводни клонове от Зона 1 и Зона 2 с обща дължина  7206,71m от тръби  PEHD PN10 DN90.

Фиг.2. Схема на водопроводната мрежа на с.Синя вода

Хидравличният модел на водопроводната мрежа, изготвен с оразмерителни  водни  количества с пожар и без пожар към края на експлоатационния период показва, че свободният напор в мрежата е достатъчен и в допустимите граници съгласно Наредба №2/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.

Нормативна база

При изпълнение на проекта трябва да бъдат стриктно съблюдавани разпоредбите на следните нормативни документи (списъкът не е изчерпателен):

- Закона за устройство на територията;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Закон за опазване на околната среда;

- Закон за водите.

- Наредба 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, изм. и доп. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2017г.;

- Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, изм. и доп. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2017г.;

- Наредба №3 от 16.08.2010 г. за временна организация на движението при извършване на СМР по пътищата и улиците, изм. и доп. ДВ. бр.34 от 12 Май 2015г.;

- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, изм. и доп. ДВ. бр.10 от 1 Февруари 2019г.;

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, изм. и доп. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2019г.;

- Наредба №2 от 22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, изм. и доп. ДВ. бр.45 от 14 Юни 2016г.;

- Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, попр. ДВ. бр.23 от 20 Март 2012г.;

- Наредба №2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, изм. и доп. ДВ. бр.32 от 16 Април 2019г.;

- Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, изм. и доп. ДВ. бр.70 от 3 Септември 2019г.;

- Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, изм. ДВ. бр.95 от 28 Ноември 2017г.;

- Наредба №Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар, изм. и доп. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018г.;

- Наредба №8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;

- Наредба №18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, изм. и доп. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2020г.;

Всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към предмета на този договор.

Основни изисквания за изпълнение на поръчката

  - Общи изисквания

Участниците в настоящата процедура следва да имат предвид следното:

- Въвеждането в експлоатация на обектите ще се проведе в съответствие с изискванията на чл. 177 от ЗУТ и категорията на обекта, определена в Разрешението за строеж и съобразно Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

- Въвеждането на обектите в експлоатация става след представяне на окончателен доклад по чл.168 ал.6 от ЗУТ и всички придружаващи го документи.

- За обектите ще бъде възложено упражняване на строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл.168 от ЗУТ.

  - Изисквания към изпълнението на предмета на поръчката

За успешната реализация на проекта следва да се спазят следните условия:

- Изпълнителят е длъжен да извърши всички работи предмет на Договора, в съответствие с валидните технически изисквания, при високо качество, в допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и указания на Възложителя и на Строителния надзор, при осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на работници, специалисти и участници в проекта, и на всички хора в района на обекта.

- Изпълнителят е длъжен да изпълнява договорираните видове СМР в пълно съответствие с разпоредбите на ЗУТ, при участие и взаимодействие с всички необходими и изисквани от разпоредбите, участници - Строителен надзор, Авторски надзор, Възложител, надзорни и контролиращи органи.

- В строежа да се влагат само строителни материали, изделия, продукти и други, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и да са с оценено съответствие, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; изм. ДВ. бр.95 от 28 Ноември 2017г., и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация.

- При изпълнение на строително - монтажните работи трябва да се влагат строителни материали, изделия, продукти и други в съответствие с основните изисквания към строежите, както при спазване и при спазване на технологичните изисквания за влагането им, които отговарят на предписанията на инвестиционния проект, изискванията на Възложителя, условията на договора за обществена поръчка, разпоредбите на действащата нормативна уредба, които са предварително съгласувани и одобрени от авторския надзор, строителния надзор и Възложителя.

- Всички влагани при извършването на СМР строителни материали, изделия, продукти и други трябва да отговарят на БДС, EN или, ако са от внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Обемът на възлагания строеж като цяло и отделните СМР следва да се изпълнят при точно спазване на строителните книжа за обекта, заложените количества по видовете дейности в сметната документация към отделните части на одобрения технически инвестиционен проект и тяхното остойностяване в офертата на участника, избран за изпълнител – както за единичните цени по позиции, така и относно общата цена за изпълнението съгласно количествено-стойностните сметки.

- Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; изм. ДВ. бр.95 от 28 Ноември 2017г.

- Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените по Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- Изготвят се необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР.

- Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта се актуват съгласно остойностената количествена сметка на Изпълнителя неразделна част от офертата по проведената обществена поръчка.

- Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи.

- При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, същите да се възстановят преди предаване на обекта.

- Да се изградят временни постройки във връзка с организацията и механизацията по време на строителството/ чл. 54 от ЗУТ/, съгласно ПБЗ.

- Изпълнителят е длъжен да участва с упълномощен представител във всички организационни форми от управлението на проекта за целия период, като изпълнява приетите законосъобразни и в съответствие с договора общо приети задачи и срокове за тяхното изпълнение.

- Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени с настоящите указания, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

- При констатирани несъответствия между инвестиционният проект, документацията за участие, Техническата спецификация и Нормативната база да се да се търси представител на Авторския надзор и на Възложителя.

- В случай на установена в хода на работата необходимост от съществени отклонения от одобрения технически инвестиционен проект или при настъпване на обстоятелства, водещи до невъзможност да се спазят проектните или авторските предписания, Изпълнителят своевременно писмено уведомява възложителя и лицата, изпълняващи авторски и строителен надзор, за преценка и предприемане изискуемите процедурни действия по чл. 154, ал. 2, т. 5, 7 и 8 от ЗУТ, като не пристъпва към осъществяване на непредписани по този ред СМР в нарушение на Закона за авторското право и сродните му права. След произнасяне по компетентност на отделните участници в инвестиционния процес, Възложителят взема решение по целесъобразност за предприемане на действия по чл. 175, ал.2 или по чл. 154, ал.5 при строго спазване на съответните разпоредби, както следва:

- Не се допускат съществени отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 1, 3, 4 и 6 (т. 2 е неприложима) от ЗУТ, които:

- нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен план (ПУП);

- са несъвместими с предназначението на територията;

- нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания, нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на обекта, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа или инвестиционното намерение се променя за етапно изграждане при условията на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ;

- Съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 5, 7 и 8 от ЗУТ се допускат само по искане на Възложителя, въз основа на одобрените промени в техническите инвестиционни проекти със заповед на одобряващия орган за допълване на издаденото разрешение за строеж;

- Несъществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 3 от ЗУТ се допускат след съгласуване с проектанта на обекта и с одобрение на Възложителя.

Всички промени и отклонения не попадащи в гореописаните хипотези ще се считат за нарушение от страна на строителя и са за негова сметка.

Изизквания към отделните компоненти на проектното решение

Всички строителни материали (продукти), които ще се влагат при изпълнение на строително монтажните работи, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 год. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Р България и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.

За строителните продукти, за които има влезли в сила хармонизирани стандарти или издадена ЕТО, следва да се представят:

-	декларация за експлоатационните показатели на продукта и маркировка „СЕ“ съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011,

-	инструкции за употреба на продуктите;

-	информация за безопасност по чл.31 или чл.33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта.

За строителните продукти, за които няма влезли в сила хармонизирани стандарти и не е издадена ЕТО, следва да се представят:

-	Декларация за характеристиките на строителния продукт съгласно приложение № 1 към чл.4, ал.1, т.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 год. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Р България;

-	инструкции за употреба на продуктите;

-	становище за допустимост на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за строителните продукти, които са предназначени за огнезащита, пожароизвесяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии;

-	информация за безопасност по чл.31 или чл.33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта.

Цитираните документи следва да се предоставят на български език. Единствено за информацията, придружаваща маркировката „СЕ“, няма изискване за превод на български език.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба, когато такива са определени.

Съоръжения по водопроводната мрежа

Спирателни кранове

# Предвижда се монтирането на СК на места с обхват до 3-4 квартала, за да има възможност за райониране на мрежата при аварии и ремонти.

# Всички отклонения на разпределителните клонове от главните започват със СК, като са предвидени допълнителни СК освен в началото на главните клонове и по тяхната дължина с цел определяне/ограничаване на райони за авариино източване или промиване.

# Технически изисквания за спирателните кранове.

# Необходимите спирателни кранове за обекта  са с диаметри – Ф80, Ф100 и Ф125.

# За PN10 – с гладко дъно и гумиран шибър.

# По производствена технология да бъдат:

- Тяло и капак – сферографитен чугун

- Покритие – епоксидна смола (вътрешно и външно);

- Стебло – неръждаема стомана

- Клин – сърцевина от сферографитен чугун напълно вулканизирана с EPDM – каучук.

# Спирателните кранове, които не са разположени в шахта, да бъдат окомплектовани с телескопичен шиш и чугунено гърне.

# За стабилизиране на СК и водопровода е предвиден да се изпълни опорен бетонов блок под крана.

# Към проекта е приложен типов детайл на шибърен спирателен кран в чертеж №11.

Противопожарни хидранти

# За осигуряване на необходимото водно количество за противопожарни нужди на всяко кръстовище на улица от III клас се предвиждат пожарни хидранти. Съгласно Наредба № Iз-1971/20.03.2010г./за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност  и пожар/, за населено място с по-малко от 1000 жители пожарните хидранти са предвидени да се изградят на разстояния до 200m един от друг.

# Предвидените противопожарни хидранти ще се изградят надземни  с размер 70/80mm.

# Пред всеки ПХ се монтира СК с охранителна гарнитура с оглед на това, при евентуален ремонт да не се спира водата на цял район. Минималният диаметър на водопровод за захранване на ПХ е DN90.

# Предвидените СК по водопроводната мрежа са разположени, така че района който се изолира обхваща не повече от 5 бр. ПХ, съгласно чл.169 на Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (изм. и доп. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018г.;).

# Към проекта са приложени типови детайли за монтаж на ПХ 70/80 в чертеж №9.

Опорни блокчета в хоризонтални чупки, тройници и арматури

# За поемане на статичните и динамични усилия са предвидени да се монтират бетонови опорни блокчета в местата на колена, тройници, арматури, с цел разпределение на товара върху стените на изкопа или дъното му- чертеж №18.

Сградни водопроводни отклонения (СВО)

Едновременно с изграждането на уличните водопроводи ще бъдат подменяни и сградните водопроводни отклонения /СВО/. СВО ще се изпълнят от тръби PEHD PN10 с диаметри DN32 и DN63 и ще се подменят до водомерните възли в имотите, но на не повече от два метра от границите на имотите. При незастроени имоти СВО ще се изгради до ТСК. Ще бъдат изпълнени с възходящ наклон минимум 0,005m/m’ от уличния водопровод към имотите.

Сградните водопроводни отклонения са разположени по възможност в права линия и при най-малка дължина между водопроводен клон от водопроводната мрежа и имота така, че да са лесно достъпни за поддържане и ремонт. Местоположението им подлежи на прецизиране след разкриване на съществуващите водопроводи, т.е. след извършване на изкопните работи за уличните водопроводи.

СВО включва: водовземна скоба, ТСК, тръби.

Водовземни скоби – за врязване под налягане PEHD PN10

| Диаметър | Бр. |
| --- | --- |
| 125/1" | 46 |
| 110/1" | 44 |
| 110/2" | 1 |
| 90/1" | 237 |
| 90/2" | 1 |
| Всичко: | 329 |

Тротоарни спирателни кранове

На всички СВО се предвиждат да бъдат монтирани тротоарни спирателни кранове – сферични от PEHD PN10, 1/4 оборот. Тротоарните спирателни кранове ще се поставят на отстояние от бордюра към тротоара на 0,50m.

|  | Бр. |
| --- | --- |
| ТСК 1" | 327 |
| ТСК 2" | 2 |

Под водовземните скоби и ТСК са предвидени да се изпълнят опорни блокчета.

Към проекта е приложен типов детайл на СВО в чертеж №12.

Автоматични комбинирани въздушници

# По водопроводната мрежа са предвидени да се монтират АВ, като местоположението им е съобразено с наклоните и разположението на водопроводите, така че да има възможност при пускане на водата след ремонт или профилактика да може да се обезвъздушава по най-бързия начин.

# Предвидени са въздушници с тройно действие, които ще се монтират в шахти от кръгли стоманобетонови елементи извън уличното платно.

Хидравлични параметри на комбиниран въздушник Ф80.

Дебит на въздуха за въздушник Ф80:

| Налягане /atm/ | Дебит за изтичане на въздух |
| --- | --- |
| 3 | 25 m3/h |
| 5 | 50 m3/h |
| 10 | 100 m3/h |

За всеки въздушник е предвиден да се монтира и спирателен кран.

Технически изисквания към въздушниците:

Комбиниран въздушник DN80 PN10- фланшов

- Тяло и покривало - сферографитен чугун

- Покритие – електростатично положена епоксидна смола/вътрешно и външно;

- Поплавък –поликарбонат

# Към проекта е  приложен детайл на шахта за монтаж на комбиниран автоматичен въздушник  на водопровод - чертеж №10.

Преминавания под дерета

# За преодоляване на водните препятствия в населеното място се налага изграждане на 2броя съоръжения за преминаване под дере.

# Преминаване под дере ще се изгради на две места по трасето на Главен клон III. При самото преминаване PEHD тръбите ще бъдат положени в дебелостенни стоманени тръби Ф200 под дъното на дерето. Към проекта е приложен детайл на преминаване под дере - чертежи № 13-1 и 13-2.

Водомерна шахта

# За измерване на подаваните водни количества към зона 2 се предвижда изграждането на  стоманобетонова водомерна шахта разположена по трасето на Главен клон III при В57. Водомерният възел се състои от 2 броя спирателни кранове, филтър, възвратна клапа, демонтажна връзка и електромагнитен водомер ф100 PN16.  Към проекта са приложени детайли на водомерната шахта (Чертеж №7 и Чертеж №19).

Разпределителна шахта

# На входа на населеното място се предвижда изграждането на  стоманобетонова шахта с монтирани в нея спирателни кранове за разпределянето на водата към двете зони. В нея се предвижда монтирането на манометър, чрез който ще се следи налягането на вход населено място. Ще бъдат монтирани два броя въздушници, чрез който при затваряне на спирателните кранове в шахтата и необходимост от източване на някоя от двете зони да подават въздух в системата.  Към проекта са приложени детайли на разпределителна шахта (Чертеж №8 и Чертеж №20).

Тръби и присъединителни части

# Водопроводната мрежа ще се изпълни от тръби и фасонни (присъединителни) части /фланшови накрайници, колена и тройници/ от полиетилен висока плътност РЕ 100 за налягане PN10atm с диаметър DN90, DN110 и DN125 - за главни, второстепенни клонове и отклонения за пожарни хидранти и DN32 и DN63 - за сградни водопроводни отклонения.

# С оглед на еднородност на материала на тръбите и присъединителните елементи на PEHD и по-добро качество и сигурност при изпълнението на челните заварки. Необходимо е производителят на тръбите и присъединителните части да бъде един и същ.

# Технически изисквания, гарантиращи качеството на полиетиленовите тръби и присъединителни части към тях за питейно-битово водоснабдяване.

Задължителна трайна маркировка на тръбите:

- Словесна марка (име на фирма-производител);

- Обозначение на материала - РЕ 100;

- Група за индекс на топене - 0,003 или 0,005 за PE 100;

- Номинално налягане - PN10;

- Външен диаметър da и дебелина на стената S в mm;

- Съотношение диаметър/дебелина на стената - SDR17;

- Обозначение на стандарта, съгласно който са произведени изделията: знаци за качество/ присъдени от оторизирани национални организации за качество на пластмаса/;

- Обозначение TW= питейна вода;

- Номер на производствена машина;

- Дата на производство - ден, месец, година;

- Данни за дължина на тръбата/само за тръби на рула/;

Задължителна трайна маркировка върху присъединителните части:

- Словесна марка/име на фирма-производител/;

- Обозначение на материала - PE100;

- Външен диаметър на тръбата за свързване;

- Обозначаване на стандарта, съгласно който са произведени изделията; знаци за качество/присъдени от оторизирани национални организации за качество на пластмаса;

- Номинално налягане - PN10;

- Съотношение диаметър/дебелина на стената - SDR17;

- Година на производство или фабричен код.

# Връзките на тръбите и присъединителните части ще се изпълняват на челна заварка. За да се осъществи това заваръчно свързване, трябва да се разполага със специална заваръчна машина. Краищата на тръбите или тръбното съединение се пристягат със скоби, като са свързани с хидравлично устройство, посредством което заваряваните челни страни се придвижват една към друга. Регулируем нагревателен елемент осигурява необходимата топлинна енергия за заваряваните повърхности. След отстраняване на нагревателния елемент тръбните краища, приведени до температурата на заваряване се свързват челно при определено налягане и след предварително зададено време, без влагане на допълнителен материал, завършва изпълнението на заварката.

# Челните заварки се извършват извън изкопа, като тръбите се поставят на подвижни ролкови опори, така че тръбите да не се нараняват външно и да могат лесно да се  придвижват при следваща заварка.

# Времето за загряване и притискане е различно и зависи от диаметъра, дебелината и др., поради което за да бъде изпълнена качествено челната заварка, трябва да се спазват нормативите, които се предоставят от фирмата производител на машината за челни заварки.

# За всяка заварка се съставя протокол, в който се записват всички данни.

# Изпълнителят на челни заварки трябва да има необходимата квалификация и опит/актуално удостоверение за заварчик на PE от лицензиран квалифициран център/.

# След монтажа на тръбите и арматурите в изкопа непосредствено над темето на тръбата се монтира детекторна лента, закрепена към арматурите така, че да може да се трасира местоположението на водопровода.

# На 50 cm под кота терен се поставя сигнална лента ”внимание водопровод”.

Количествена сметка

# При съставяне на количествената сметка са спазвани нормативните изисквания за съответните СМР.

Изкопът е предвиден с отвесни стени с ширина от 1,00m като преди това се извършва изрязване на асфалта. Дълбочината на изкопа е 0,10m под дъното на тръбата.

Пясъчната подложка, насипите за уплътняване, пътните настилки са посочени в типовите напречни профили (Чертеж №14) . Там е указано и мястото на полагане на сигналната лента /предупредителна/ и детекторната лента /с две метални нишки/.

Количествената сметка е съставена като са съблюдавани видовете настилки по уличната мрежа, диаметъра на тръбите, дълбочината на полагане съгласно надлъжните профили на техническия проект и др.

- Разваляне и възстановяване на:

- Асфалтови настилки

- 4cm плътна асфалтова смес

- 4cm неплътна асфалтова смес

- 36cm трошено-каменна фракция – 0-63

- Трошено-каменни настилки

- 30cm трошено-каменна фракция – 0-63

- Изкопни работи

- За водопроводни клонове

- Ширина на изкопа с неплътно укрепване

| Номинален диаметър DN | Ширина на изкопа |
| --- | --- |
| DN90, DN110 и DN125 | 1,00m |

- Дълбочина на изкопа - съгласно надлъжните профили

- 20%  ръчен изкоп;

- 80% машинен изкоп;

По цялата дължина на трасето е предвидено изкопът да бъде укрепен.

- Сградни водопроводни отклонения

- Ширина на изкопа - 0,80m

- Дълбочина на изкопа - 1,50m

- Дължина на изкопа - съгласно отстоянието на уличния водопровод до водомерния възел

Предвидени са изкопи в земни почви:

- 20% машинно;

- 80% ръчно.

- Пожарни хидранти

- Ширина на изкопа - 0,80m

- Дълбочина на изкопа - 1,50m

- Дължина на изкопа – 2m

Предвидени са изкопи в земни почви:

- 20% машинно;

- 80% ръчно.

- Тръби, присъединителни части и арматури съгласно монтажния план на техническия проект.

- За водопроводни клонове

- Тръби DN90, DN110 и DN125 - PE 100, PN10, SDR17;

- СК; ПХ – надземни; въздушници, монтирани в шахти от готови стоманобетонни елементи;

- За сградни водопроводни отклонения

- Тръби DN32 и DN63 PE100, PN10, SDR17;

- Водовземни скоби/електрозаваряеми водовземни скоби за PE тръби/;

- ТСК 1'' и ТСК 2'' с охранителна гарнитура.

- Засипване на изкопа

- Подложка 10cm от пясък преди полагане на тръбите - ръчно;

- Засипване с пясък на 30cm над тръбите - ръчно с уплътняване;

- Обратен  насип.

  - Изпълнение на строителството

Изпълнението на водопровода ще става в следната последователност:

- изпълнява се временна организация на движението;

- чрез шурфове ще се констатира точното местоположение на други елементи от техническата инфраструктура след обозначаване от експлоатационните дружества;

- трасиране на работния участък - водопроводен  клон, водопроводни отклонения, места на арматури;

- извършване на подготвителни работи за изпълнение на изкопите: изрязване на асфалтова настилка, осигуряване на обезопасена строителна площадка и др.;

- изкопни работи - като линейно изпълнение с направа на обезопасителни огради, монтаж на пасарелки и др.;

- подготовка на основата на изкопа и полагане на пясъчна подложка;

- изпълнение на водопровода - монтаж на арматури и връзки;

- изпитване на водоплътност, дезинфекция и промиване на готовия участък;

- засипване на траншеята по предписаната технология, паралелно с полагане на детекторна и сигнална лента;

- възстановяване на пътната настилка;

Земни работи

Земните работи трябва да се извършват съгласно нормативните изисквания на правилника за извършване и приемане на строителните работи - раздел „Земни работи“.

В началото се извършва трасиране на съществуващите водопроводи и други елементи на техническата инфраструктура в обсега на изпълнявания участък и това се предава с протокол на строителя. При възникване на проблеми с трасето на водопроводната мрежа, незабавно да се търси съдействието на проектанта.

Ширината на изкопа е приета съгласно действащите нормативи и технологични изисквания - 1,00m.

Изпълнителят трябва да изпълнява изкопните работи по начин, които да гарантира целостта на откосите. При срутване на откоси всички получени щети с хора, машини и оборудване са за негова сметка.

По улиците с асфалтова настилка се извършва изрязване на асфалта – ивицата за изкопа. Изкопаните отпадъци от асфалтовата настилка се натоварват на самосвал и извозват и депонират на депо за строителни отпадъци. Изкопните работи се извършват механизирано и ръчно.

Преди полагането на тръбите задължително да се извършат геодезически измервания за нивелетата на тръбите, като котите на изкопните работи се отразят в съответните актове по Наредба № 3.

Полагане на водопровод

След полагане на пясъчната подложка се монтират тръбите. Те се съединяват на отделни звена извън изкопа. Преди да се свържат отделните елементи на тръбопровода, тръбите и фитингите трябва да бъдат проверени за евентуални дефекти и внимателно почистени в краищата си. Тръбите трябва да бъдат отрязвани перпендикулярно на оста си. Арматурата включена в участъка, трябва да бъде подпряна по начин, който гарантира, че няма да упражнява усилие върху тръбите.

При изпълнение на опорните блокове трябва да се спазва изискването за ненарушена земна основа там, където се явява реакцията от натоварването. Не бива да се допуска опорния блок да предава това натоварване върху насип, макар и уплътнен.

Засипване на изкопа

След спускане и монтиране на тръбите в изкопа, се полага детекторната лента след това започва засипване на тръбите в следната последователност: първо се засипват тръбите така, че над темето на тръбата да достигне дебелина на покриващия пласт пясък от 30сm. Пясъкът да бъде със сухо обемно тегло 1,90t/m3.Максималното съдържание на кал да е до 10%, а максималното съдържание на глина 5%. На тази фаза на засипване се оставят открити всички връзки, отклонения и всички елементи, които подлежат на контрол по време на хидравличните проби.

Обратните насипи около и над тръбите се извършват на пластове по 15-20сm, с уплътняване до достигане съответните показатели. За уплътняването се използват ръчни трамбовки, виброплочи то типа SVP-25  и вибрационен гладък валяк от типа ДУ.36.

Необходимата степен на уплътняване на обратната засипка зависи от условията на натоварване. При пътни настилки минималното уплътнение в зоната около тръбите е 95-98% по модифициран Проктор.

Дозапълването на изкопа трябва да се извърши в по-хладните часове на деня. Трябва да се работи на три последователни участъка едновременно  - дозапълване до 50сm над тръбите на първия участък, дозапълване на 15-20сm над тръбите в следващия участък и запълване с пясък около тръбите в най-предния участък. Окончателното  засипване се извършва при условие, че температурите са постоянни. Плътността на обратния насип се доказва чрез вземане на проби и тяхното лабораторно изследване.След обратния насип се прави трошено-каменната основа за пътната настилка от асфалт. Пластът от трошен камък също се подлага на изпитване за степента му на уплътняване с натискова плоча и лабораторен анализ. За това към строителното досие се прилагат съответните протоколи от лицензирани лаборатории и се вписват в акт обр.12  по Наредба № 3.

Изпитване на водопровода

Работната хидравлична проба се извършва на участъци за всеки клон поотделно.

При работно налягане Нр<0.5МРа, изпитването за водоплътност ще става при налягане– Н > от (2 х Нр) или ( Нст + 0.2MPa).  Като първа операция трябва да се извърши закрепването на тръбите в изкопа чрез частично засипване с пясък, като се внимава да се оставят открити съединенията, за да може да бъде контролирано тяхното поведение по време на хидравличната проба и да се избегне хоризонтално или вертикално изместване на тръбите, подложени под налягане.

Запълването с вода започва с най-малко подложената на налягане точка на участъка, където се инсталира манометърът.Трябва да се оставят напълно отворени вентилите и обезвъздушителите, за да се гарантира пълно обезвъздушаване на участъка. След неговото запълване с вода, започва повишаване на налягането посредством помпа, покачвайки го постепенно с 1 atm на минута до достигане на пробното налягане определено при  по-горе посочените условия.  Налягането се поддържа необходимото време, за да се проверят съединенията и да се елиминират евентуални течове, които не изискват изпразване на целия водопроводен участък.

Етапи на хидравлично изпитване:

- проба през първия час /предварителна/. Повишава се налягането до стойността на изпитване и системата се изолира от помпата за период от 1час. В случай на пад на налягането, се измерва количеството вода, необходимо за възстановяване налягането за пробата.  Това количество не трябва да превишава стойността изчислена по следния начин : 0,125 литра за всеки километър, за всеки 3atm, за 25 мм от вътрешния диаметър

- 12 часова проба. След проведената едночасова предварителна проба  с положителен резултат се извършва настройване , като се остави участъка при пробно налягане. След изтичане на този период, ако има пад на налягане, количеството добавена вода за постигане на налягането не трябва да надвишава стойността , изчислена по предходния начин, отнесена за 12 часа. Само в този случай пробата може да се счита за успешна.

Дезинфекция на водопровода

Извършването на дезинфекцията на водопровода  може  да се раздели на участъци. Химични вещества за дезинфекция се използват при спазване изискванията на Министерството на здравеопазването за употреба на реагенти за контакт с питейна вода в съответствие с действащите български стандарти.За  правилното и надеждно извършване на дезинфекцията водопроводният участък, който подлежи на третиране трябва да бъде временно изолиран, като се създаде възможност за пълненето му с дезинфекционен разтвор, изпускане на отработения разтвор и неутрализацията му.

Съгласно чл.167 (1) от Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи - нови, преустроени или реконструирани водопроводни участъци се въвеждат в експлоатация само след надеждната им дезинфекция и промиване. Препоръчителни дезинфектанти и неутрализиращи реагенти са посочени в чл.167 (1) Табл. 7, като от там подходящ за дезинфекция е разтворът на натриев хипохлорит NaOCl, който е относително евтин и безопасен за работа. При доставянето му, продукта задължително трябва да е придружен със сертификат за качество с регистрирано съдържание на активен хлор.

В зависимост от диаметъра на водопровода и дължината на участъка, подлежащ на дезинфекция, се приготвя воден разтвор на натриев хипохлорит с концентрация 40 mg / l активен хлор , който да изпълни целият полезен обем на водопровода.

Третираният водопроводен участък се напълва, затваря се от двете страни и дезинфекционният разтвор се оставя да престои в него до 24 часа, ако водопроводът е с метални тръби и до 48 часа, ако тръбите са полиетиленови. След изтичане на контактното време за дезинфекция, отработеният разтвор се изпуска в полиетиленов съд, в който се извършва неутрализация . Подходящ и относително евтин неутрализатор на натриевия хипохлорит е натриевия тиосулфат Na2S2O3.5H2O.Неутрализацията се смята за успешно извършена, когато след проверка с 0.1% разтвор на о-толидин не се появява индикация за остатъчен хлор.След тази проверка отработеният дезинфекционен разтвор може да се изхвърли в канализационната мрежа.

Дезинфекционният участък се промива обилно с питейна вода , като промивката се смята за приключена тогава , когато при проверка с  0.1% разтвор на о-толидин , съдържанието на остатъчен хлор е не повече от 0,3 – 0,4 mg / l .

За неутрализацията е необходим натриев тиосулфат с коеф. 0.56.

Инструкция за безопасна работа:

Натриевият хипохлорит е течен продукт с жълти – зелен цвят и специфичен мирис на хлор. Относителната му плътност е 1.15 до 1.20. Продуктът е агресивен и при попадане върху кожата може да причини тежки изгаряния.

При работа с натриев хипохлорит за защита на ръцете и тялото задължително се използват гумирани ръкавици за агресивни среди и гумирано облекло.

За осигуряване ефективна защита на очите задължително се използват защитни очила

Оказване на първа помощ:

1.При попадане върху кожата, засегнатия участък се мие обилно с течаща вода, неутрализира се с разтвор на натриев биокарбонат / хлебна сода / и се подсушава със стерилна марля .При тежки изгаряния се търси специализирана лекарска помощ.

2.При поражения на очите, незабавно се прави промивка с течаща вода под слабо налягане. Зениците се държат отворени. Незабавно се търси специализирана лекарска помощ.

  - Авторски надзор

Авторски надзор ще бъде осъществяван от Проектантските екипи, изготвили техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от тях правоспособни лица съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на техническия проект, както и да дава указания по време на изпълнението, както и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите.

  - Строителен надзор

Технически и качествен контрол на обекта ще се упражнява от избран чрез съответната процедура Строителен надзор, притежаващ лиценз/удостоверение от МРРБ за категорията на обекта. Същият ще следи за правилното и точно изпълнение на работите, посочени в техническите проекти, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок.

При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок.

  - Екзекутивна документация

Изпълнителят се задължава след приключване на строително-монтажните работи на строежа да изготви три идентични екземпляра на хартия, на екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания инвестиционен проект.

Езекутивната документация следва да  съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи и следва да бъде заверена от възложителя, проектанта, изпълнителя, лицето, упражнило авторски надзор и от лицето, извършило строителния надзор на обекта. За документиране на извършените промени в хода на строителството, изпълнителят предава на възложителя заснемане по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР преди издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година за обекта.

  - Строителна документация

Изпълнителят ще изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалните редакции на проектната документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др.

Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация съгласно нормативните изисквания, както и да изпълнява всички указания за привеждане и окомплектовка на всички документи.

След завършване на обекта, Изпълнителят ще подреди, опише и предаде на Възложителя оригиналите на цялата документация за обекта, освен тази която трябва да се съхранява при него, за която Изпълнителят ще направи копия и ще ги предаде на Възложителя.

  - Актове и протоколи е процеса на строителството:

Изпълнителя е длъжен да създаде и/или подпише всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за съответната категория строеж.

Изпълнителят е длъжен да окаже пълно съдействие на останалите участници при подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна комисия.

Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания в съответствие с нормативните изисквания и в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на подготовката и провеждането на приемателния процес.

Информационни табели

Изпълнителят следва, за своя сметка, да изработи и постави информационна табела

Табелата следва да бъдат изработена в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и да съдържа:

1. дата на откриване на строителната площадка;

2. номер и дата на разрешението за строеж;

3. точен адрес на строителната площадка;

4. възложител/и (име/на и адрес/и);

5. вид на строежа;

6. строител/и (име/на и адрес/и);

7. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (име/на и адрес/и);

8. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (име/на и адрес/и);

9. планирана дата за започване на работа на строителната площадка;

10. планирана продължителност на работа на строителната площадка;

11. планиран максимален брой работещи на строителната площадка;

12. планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка;

13. данни за вече избрани подизпълнители.

Проектът и местоположението на табелата следва да се съгласува предварително с Възложителя и да се одобри по надлежния ред (съгласно изискванията на ЗУТ).

## Изисквания за осигуряване на безопасни услови на труд

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строително ремонтните работи.

Изпълнителят следва да спазва стриктно изискванията на Плана за безопасност и здраве (ПБЗ), както и при необходимост да го доразработи и съгласува със съответните органи.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури максимална безопасност за живота и здравето на преминаващи в района на строителната площадка, както и да не допуска замърсяване със строителни материали и отпадъци.

Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж.

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на длъжностно лице по безопасност и здраве и план по безопасност на обекта;

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

- наличие на обекта  на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.

- организация на строителната площадка – сигнализация, монтиране на предпазни съоръжения, огради;

- състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

- поставяне на необходимите табели, указващи опасностите и обособяващи зоната на работното поле.

При работа с ел. уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени.

Длъжностното лице по безопасност и здраве и техническият ръководител трябва да наблюдават неотлъчно работата. Когато е необходимо ще преустановят работа, за съгласуване на по-нататъшни действия с представител на Авторския надзор.

На обекта да бъде въведена „Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба №3 от 31.07.2003 год. на Министерството на Труда и Социалната Политика и Министерство на Здравеопазването.

  - Изисквания за опазване на околната среда

Освен предвидените в Проекта, от Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към терена дървесни видове, като за целта представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ДВ/86/03).

От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

  - Почистване и извозване на отпадъци и изкопана пръст

Зоните за изхвърляна на изкопната пръст и строителните отпадъци трябва да са съгласувани с Общината.

Изпълнителят трябва  своевременно да отстранява и премахва от района на работните площадки всички отломки, изкопани земни маси и отпадъци, но не по рядко от веднъж седмично.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици.

Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с действащата нормативна уредба, на депо посочено от Общината.

В случай, че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се изисква съгласно настоящото, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения, както и да почисти настилките и тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари, или ще бъдат дължими от Изпълнителя.

Маршрутите на превозните средства от и към строителната площадка трябва да са съгласувани с изискванията на Община Лозница.

Защита на собствеността

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността на възложителя, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди в следствие на работата му по изпълнение на поръчката. Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар.

Установяване и изпълнение на възстановителни дейности

Изпълнителят е длъжен за своя сметка да осигури изпълнението на възстановителните работи при некачествено или лошо изпълнени СМР или СМР в несъответствие с одобрения проект. В случаите, в които Строителят отказва да ги изпълни, след устни указания на Възложителя, обемът и видовете СМР, подлежащи на възстановяване, се установяват с подписан на място констативен протокол от представители на Възложителя, Изпълнителя, Строителния надзор и Авторския надзор, към който се прилагат фотоматериали. В случай, че Строителят откаже да подпише констативния протокол, същият се приема за подписан с подписите на Възложителя, Строителния надзор и Авторския надзор - с приложения към него снимков материал